ГОСТ 2127-47

«Печи отопительные теплоемкие. Нормы проектирования».

ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОЕМКИЕ

I. Назначение стандарта

1. Настоящий стандарт устанавливает нормы проектирования отопительных теплоемких печей периодического действия с огневой топкой.

Примечания:

1. К печам теплоемким относятся печи с активным объемом 0,2 м3 и более с внешними стенками толщиной:

а) в области топливника – не менее 6 см;б) в прочих местах – не менее 4 см.

2. Активным объемом печи Vак в м3 называется объем нагревающего массива печи без вычета пустот.

II. Классификация

1. Теплоемкие отопительные печи различаются:

А. По движению газов внутри печи:

а) с движением газов по каналам, соединенным последовательно:

однооборотные (черт. 1),

двухоборотные (черт. 2),

многооборотные с восходящим движением газов и с короткими вертикальными каналами (черт. 3);

| черт. 1 | черт. 2 | черт. 3 |
| --- | --- | --- |

б) с движением газов по каналам, соединенным параллельно:

однооборотные (черт. 4);

двухоборотные (черт. 5);

| черт. 4 | черт. 5 |
| --- | --- |

в) с движением газов без каналов, свободно внутри полостей печей:

колпаковые (черт. 6, 7);

| черт. 6 | черт. 7 |
| --- | --- |

г) с движением газов по комбинированной системе каналов – последовательных, параллельных, параллельных и

без каналов:

нижнего прогрева (черт. 8, 9, 10, 11, 12);

с воздухонагревательной камерой (черт. 13)

| черт. 8 | черт. 9 | черт. 10 |
| --- | --- | --- |
| черт. 11 | черт. 12 | черт. 13 |

Б. По толщине стенок:

а)  толстостенные – с толщиной всех стенок 12 см и более;

б) тонкостенные – с толщиной стенок в топливнике до 12 см, прочих стенок до 7 см.

В. По форме в плане:

а) прямоугольные или квадратные;

б) круглые и многоугольные;

в) угловые (треугольные).

Г. По этажности:

а) одноэтажные;

б) многоэтажные, с расположением массива печи в нескольких этажах с одним топливником в первом или подвальном этаже;

в)  многоярусные, с расположением двух или нескольких печей одна на другой, каждая со своим топливником.

Д. По основному материалу печей:

а) состоящие из мелких элементов (кирпича, кафелей, изразцов, шамотных плит) в железном футляре, каркасе и без них;

б) сборно-блочные из керамики, жароупорного бетона и других материалов.

Е. По отводу дыма:

а) с насадной трубой;

б) с отводом дыма в коренную трубу или канал в стене.

III. Расчет печей

1. Проектирование и расчет печей производится для случая двух топок в сутки.

2. Температура открытой теплоотдающей поверхности печи и средние коэффициенты теплоотдачи принимаются по табл. 1.

Таблица 1

| Типы печей | Температура поверхности печи оС | Средние коэффициенты теплоотдачи ? ккал/м2 час |
| --- | --- | --- |
|  | средняя | В отдельных точках в момент максимального нагрева |  |
| Толстостенные, в штукатурке или металлическом футляре | 55-65 | 85 | 400-560 |
| Толстостенные изразцовые | 65-70 | 90 | 500-600 |
| Тонкостенные весом 1000 кг и более | 65-70 | 120 | 500-600 |
| Тонкостенные весом до 1000 кг | 60-65 | 120 | 450-550 |

Примечание к табл. 1:

1.Средняя температура поверхности печи в момент максимального прогрева не должна превышать 90 оС. 2. На наружной вертикальной поверхности тонкостенных печей, не считая топочных дверей, плиты и духового шкафа, допускается температура поверхности: 100 – 110 оС на площади не более 15% от общей поверхности печи и свыше 110 до 120 оС на площади не более 5% от общей поверхности печи.

3. Печи с температурой поверхности в отдельных ее точках более 90 оС должны иметь гладкую наружную поверхность

4. Средняя часовая теплоотдача печи Qчас в ккал/час определяется по формуле

Qчас = αIFI  + αIIFII    + αIIIFIII  + αIVFIV  + αVFV ,

где:

FI - FV – теплоотдающие поверхности стенок, перекрыши, дна камер и отступок печи в м2;

αI - αI – соответствующие этим поверхностям средние коэффициенты теплоотдачи в ккал/м2 час, принимаемые по п. п. 4 и 6 настоящего стандарта.

Примечание:

1. теплоотдающей поверхностью печи считается:

а) находящаяся в пределах активной высоты поверхность стенок печи, омываемая с одной стороны воздухом, а с другой – прогреваемая газами или соприкасающаяся с топливом;

б) перекрыша, при высоте печи не свыше 2,1 м;

в) поверхность стенок воздухонагревательных камер.

2. Расчетная (активная) высота печи считается;

а) при толщине перекрыши не более 14 см – расстояние по вертикали от колосниковой решетки или от дна дымооборота до верхней плоскости перекрыши;

б) при толщине перекрыши более 14 см – расстояние по вертикали от колосниковой решетки или от дна дымооборота до нижней плоскости перекрыши;

3. дно печи считается теплоотдащей поверхностью в том случае, если оно с одной стороны омывается протекающим воздухом, а с другой – горячим газом.

6. средние коэффициенты теплоотдачи закрытых поверхностей печи, обращенных в отступки, в воздушные камеры, а также поверхностей перекрыши печи принимаются по табл. 1 с введением поправочного коэффициента по табл. 2.

Таблица 2

| Наименование поверхностей печи | Размер отступок, камер и перекрыши | Поправочный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Отступки и воздушные камеры | Шириной 13 см и более, открытые с обеих сторон | 1,00 |
|  | Шириной от 7 до 13 см, открытые с обеих сторон | 0,75 |
|  | Закрытые с боков и с дна, с нижней решеткой и открытые вверху | 0,75 |
|  | Закрытые с нижней и верхней решетками | 0,50 |
|  | Закрытые, с боков, но открытые вверху и внизу | 1,00 |
| Перекрыша при высоте печи 2,1 м и менее | При толщине 14 см и менее | 0,75 |
|  | При толщине свыше 14 см до 21 см включительно | 0,50 |

6. Примечания:

1. живое сечение решетки должно быть не менее 0,015 м2.

2. отступки шириной менее 7 см не допускаются.

7. расчетная теплоотдача печи за время между двумя смежными топками (Qрасч) в ккал определяется по формуле:

Qрасч = 12 Qчас

где  Qчас – средне-часовая теплоотдача печи, определяемая согласно указаниям п. 5 настоящего стандарта

8. коэффициент неравномерности теплоотдачи печи (М) во времени определяется по табл. 3.

Таблица 3

| Активный объем печи м3 | Коэффициент неравномерности М при толщине стенок: |
| --- | --- |
|  | топливника и прочих 7 см и менее | топливника более 7 см и до 12 см, прочих 7 см и менее | топливника и прочих 12 см и более |
| 0,20 | 1,00 |  |  |
| 0,25 | 0,90 |  |  |
| 0,30 | 0,85 |  |  |
| 0,40 | 0,80 | 0,65 |  |
| 0,60 |  | 0,60 | 0,50 |
| 0,80 |  | 0,50 | 0,40 |
| 1,00 |  | 0,45 | 0,30 |
| 1,20 |  | 0,40 | 0,25 |
| 1,40 |  | 0,36 | 0,21 |
| 1,60 |  | 0,34 | 0,18 |
| 1,80 |  | 0,32 | 0,16 |
| 2,00 |  | 0,31 | 0,14 |
| 2,20 |  | 0,30 | 0,13 |
| 2,60 |  | 0,28 | 0,12 |
| 3,00 |  | 0,26 | 0,11 |

Примечание.

При антраците коэффициент М уменьшается на 25%.

9. продолжительность одной топки (m) в часах принимается по табл. 4.

Таблица 4

| Средняя часовая теплоотдача печи, ккал/час | Продолжительность топки, часов |
| --- | --- |
| До 1500 | 1,00 |
| Св. 1500 до 3000 | 1,25 |
| Св. 3000 до 5000 | 1,60 |
| Св. 5000 | 2,00 |

Примечания:

1. Продолжительность топки дана для дров или торфа с влажностью 25-30%.

2. Для каменных углей вводится коэффициент 1,5; для антрацита – 2,0.

10.  Тепловосприятие внутренними поверхностями печи за одну топку в ккал Qвоспр определяется по формуле:

Qвоспр = (β1f1 + β1f1 + β1f1 + β1f1) m,

где:

m – продолжительность топки в часах;

f1 – f4 – внутренние тепловоспринимающие поверхности в м2;

β1 – β4 – внутренние тепловоспринимающие поверхности в ккал/м2 час, принимаемые по табл. 5.

Индексы при β и f относятся:

1 – к топливнику,

2 – к первому дымоходу печи,

3 – к остальным дымоходам печи,

4 – к колпаку в бесканальных печах.

Таблица 5

| Топливо | Коэффициенты тепловосприятия ккал/м2 час |
| --- | --- |
|  | ?1 | ?2 | ?3 | ?4 |
| Дрова с влажностью 25% | 6000 | 4500 | 2300 | 3000 |
| Торф кусковой с влажностью 30% | 5500 | 4000 | 2000 | 2800 |
| Каменный уголь | 5500 | 4000 | 2000 | 2800 |
| Торф брикетный | 6000 | 4200 | 2200 | 2800 |
| Уголь подмосковный | 5000 | 3500 | 2000 | 2500 |
| Уголь бурый | 5000 | 3500 | 2000 | 2500 |
| Антрацит | 4500 | 3200 | 2000 | 2500 |

11. Для обеспечения необходимой теплоаккумуляции печи вес потребного-активного массива (G) печи в кг должен быть не менее:

G = Qчас т / с ∆t ,

где:

Qчас – теплоотдача печи, определяемая по п. 5 настоящего стандарта, в ккал/час;

n – время между концом одной топки и началом следующей в часах;

c – удельная теплоемкость нагревающегося массива печи в ккал/кг оС;

∆t – перепад температуры массива печи в максимально разогретом состоянии и к началу следующей топки, принимаемый по табл. 6.

Таблица 6

| Тип печей | оС |
| --- | --- |
| Толстостенные | 80 |
| Тонкостенные весом 1000 кг и более | 120 |
| Тонкостенные весом до 1000 кг | 160 |

12. Количество топлива В в кг, сжигаемого за время одной топки, определяется по формуле:

В = Qрасч / Qрн η ,

где:

Qрасч – принимается по п. 7 настоящего стандарта;

Qрн  - коэффициент полезного действия печи, принимаемый:

а) для печей с колосниковой решеткой при антраците – 0,75 ,

б) для печей с колосниковой решеткой при прочем топливе – 0,70.

Часовой расход топлива:

Вчас = В / m кг/час

13. Размеры топливника определяются из условия одновременной загрузки в него всего количества топлива, потребного на одного топку, или менее 0,75 этого количества, при этом:

а) толщина слоя топлива hт в см и наименьшая высота топливника Hт в см определяются по табл. 7

Таблица 7

| Род топлива | Толщина слоя топлива hт при теплоотдачи печи | Высота топливника Hт при теплоотдачи печи |
| --- | --- | --- |
|  | до 3000 ккал/час | свыше 3000 ккал/час | до 3000 ккал/час | свыше 3000 ккал/час |
| Дрова с влажностью 25% | 25 | 35 | 56 | 77 |
| Торф кусковой с влажностью 30% | 20 | 30 | 56 | 77 |
| Бурый уголь подмосковный | 9 | 15 | 49 | 63 |
| Каменный уголь | 10 | 16 | 42 | 56 |
| Антрацит | 15 | 24 | 35 | 42 |

Примечания к табл. 7:

1. Величина hт принята для дров, укладываемых в топливнике горизонтально.

2. В печах с теплоотдачей до 1500 ккал/час в случае применения дров, торфа, бурых углей допускается уменьшение высоты топливника до 42 см.

б) Площадь пода топливника Fт в м2 определяется по формулам:

V / hт – при загрузке всего количества топлива, потребного на одну топку;

0,75 V / hт – при загрузке 0,75 количества топлива, потребного на одну топку,

где:

V = B / γ – объем топлива, потребного на одну топку, в м3;

hт – толщина слоя топлива в м;

γ – объемный вес топлива в кг/м3.

в) ширина топливника bт с учетом швов принимается:

от 19 до 27 см – для отопительных печей с теплоотдачей до 3000 ккал/час,

от 27 см и более – для печей с теплоотдачей свыше 3000 ккал/час.

Примечание. В печах до 3000 ккал/час, предназначенных для сжигания низкосортных углей, ширину топливника допускается увеличивать до 50 см.

г) Длина топливника lт в см определяется по формуле:

lт = Fт / bт ,

Длина топливника кирпичных печей должна быть кратна размерам кирича.

д) Объем топливника Vт в м3 определяется по формуле:

Vт = lт  bт  Hт ,

где lт,  bт,  Hт  - длина, ширина и высота топливника в м.

14. Проверка расчетом объем топливника.

Получаемый расчетом объем топливника Vт проверяется по формуле:

Vт = Bчас Qрн ηт / E ,

где:

Bчас – количество сжигаемого за 1 час топлива в кг/час;

Qрн – низшая теплопроизводительность рабочего топлива в ккал/час, принимаемая по табл. 10 настоящего стандарта;

ηт – коэффициент полезного действия топливника с колосниковой решеткой, принимаемый 0,90;

E – тепловое напряжение топочного пространства ккал/м3 час, принимаемое по табл. 8.

| Топливо | Теплонапряженность топочного пространства E ккал/м3 час |
| --- | --- |
| Дрова влажностью 25%, торф кусковой влажностью 30%, подмосковный уголь, бурые угли | 350 000 |
| Торф брикетный | 380 000 |
| Каменный уголь | 450 000 |
| Антрацит | 480 000 |

Примечание к табл. 8.

превышение табличных значений допускается не свыше 20%.

Если объем топливника, определенный по настоящему пункту, окажется более объема, определенного по п. 13 д, то необходимо увеличить высоту топливника.

15. Колосниковая решетка.

Площадь колосниковой решетки Fк в м2 определяется по формуле:

Fк = Bчас / R ,

где R – напряжение колосниковой решетки в кг/м2 час, принимаемое по табл. 9.

Живое сечение колосниковой решетки: ω = μ Fк ,

где μ – коэффициент, принимаемый по табл. 9.

Таблица 9

| Род топлива | Коэффициент живого сечения решетки ? | Напряженность колосниковой решетки R, кг/м2 час |
| --- | --- | --- |
| Дрова с влажностью 25% | 0,25 | 250 |
| Торф кусковой воздушной сушки влажностью 30% | 0,20 | 180 |
| Торф брикетный | 0,25 | 200 |
| Уголь подмосковный | 0,35 | 70 |
| Уголь бурый | 0,30 | 85 |
| Уголь каменный | 0,30 | 70 |
| Антрацит | 0,40 | 60 |

Примечание к табл. 9.

напряжения колосниковой решетки даны при высоте дымовой трубы не менее 5 м.

15. Объем дымовых газов V в м3/час при температуре t определяется по формуле:

V = Vо Bчас (1+ αt) ,

где:

Vо – объем продуктов горения при 0о  и 760 мм давления в м3/кг;

t – температура газов в соответствующем канале в оС;

α = 1/273 – коэффициент расширения газов.

Значения Vо и t принимаются по табл. 10.

Таблица 10

| Топливо | Объем продуктов горения при 0о и 760 мм давления м3/кг Vо | Температура газов в дымоходах оС |
| --- | --- | --- |
| Род топлива | Qрн ккал/кг | ? кг/м3 |  | 1-й t1 | Промежуточный T2 | Последний Tпд | Выход в трубу tух |
| Дрова с влажностью 25% | 3300 | 420 | 10 | 700 | 500 | 160 | 130 |
| Торф кусковой воздушной сушки влажностью 30% | 3000 | 400 | 10 | 550 | 350 | 150 | 130 |
| Торф брикетный | 4000 | 250 | 11 | 600 | 400 | 160 | 130 |
| Уголь подмосковный | 3000 | 700 | 12 | 500 | 320 | 140 | 120 |
| Уголь бурый | 4700 | 750 | 12 | 550 | 350 | 140 | 120 |
| Уголь каменный | 6500 | 900 | 17 | 480 | 300 | 120 | 110 |
| Антрацит | 7000 | 1000 | 17 | 500 | 320 | 120 | 110 |

Примечание к табл. 10:

1. В таблице даны средние значения величин.

2.  Для печей с теплоотдачей до 1500 ккал/час значения t2 и tпд для промежуточных и последних дымоходов принимаются с коэффициентом 1,2.